## ЦТП
Аналитическая модель подпитки ЦТП
№ | № new | ЦТП | Адрес | Год постройки | Вывод | Микрорайон отчет | № РТС | Информация РТС | Информация СКИПиА
1 | 1 | ЦТП (ДЭУ) | Первомайская ул. 144/1 | 0 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС |  | Нет расхода на подающем трубопроводе диагностический выезд до 31.10.2025
2 | 2 | ЦТП-Д01 | Фрунзе ул. 61 | 1978-01-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Фрунзенский 5 РТС | 5 РТС | Проведено обследование, выявлен дефект в ТКд01-8 (Фрунзе,63). Заявка подана на 10.04.2025г.
3 | 3 | ЦТП-Д03 | Есенина ул. 29/1 | 1980-01-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,5%.
4 | 4 | ЦТП-Д04 | Есенина ул. 8/1 | 1986-07-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС
5 | 5 | ЦТП-д06/кВ.6-7 | проспект Дзержинского 51/1 | 1974-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС | В тех. портале данные отсутствуют | 11.04.2025 Заявка на добавление в техпортал передана в отдел АСУТП. Во взлет СП данное ЦТП есть.14.04.2025 ЦТП добавлено в техпортал.
6 | 6 | ЦТП-д07/13 | проспект Дзержинского 26а | 0 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС | Проведено обследование, выявлен дефект му ТК д7/13-6 и ТК д7/13-7. Устранение запланировано на 11.04.2025г. | ПУ работают штатно, небаланс 2%.
7 | 7 | ЦТП-д16/44 | Гоголя ул. 186 | 1974-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Березовая роща 5 РТС | 5 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,8%.
8 | 8 | ЦТП-Д17 | Адриена Лежена ул. 3/1 | 1974-12-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС
9 | 9 | ЦТП-д21/88а | Толбухина ул. 25 | 1982-11-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Волочаевский 5 РТС | 5 РТС
10 | 10 | ЦТП-д22/60 | Бориса Богаткова ул. 254 | 1974-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Золотая нива 5 РТС | 5 РТС
11 | 11 | ЦТП-д24/24 | Бориса Богаткова ул. 243 | 1974-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Золотая нива 5 РТС | 5 РТС
12 | 12 | ЦТП-д26/63 | Кошурникова ул. 29/1 | 1974-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС |  | Отсутствует связь с прибором, диагностический выезд до 31.10.2025
13 | 13 | ЦТП-д28/7 | проспект Дзержинского 10/1 | 1989-08-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС
14 | 14 | ЦТП-д30/2 | Коминтерна ул. 128/1 | 1990-12-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС
15 | 15 | ЦТП-Д32 | Есенина ул. 15 | 1983-06-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС
16 | 16 | ЦТП-Д43 | Королева ул. 14/1 | 1990-06-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС
17 | 17 | ЦТП-Д69 | Адриена Лежена ул. 25 | 0 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Золотая нива 5 РТС | 5 РТС
18 | 18 | ЦТП-д08/кв3 | Промышленная ул. 10 | 1985-11-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС | Произведем обход до 11.04. | ПУ работают штатно, небаланс 2,5%.
19 | 19 | ЦТП-д10/39 | Красина ул. 47 | 1974-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Березовая роща 5 РТС | 5 РТС |  | Прибор демонтирован в поверку
20 | 20 | ЦТП-Д11 | Дениса Давыдова ул. 1/1 | 1984-12-01 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 4 РТС | 4 РТС |  | ПУ работают штатно. Положительный небаланс более 4% с 05.03.2025. Требуется поиск утечки на ТС.
21 | 21 | ЦТП-д12/кв.12 | Трикотажная ул. 60/2 | 1992-06-01 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС | Требуется замена ПУ | 11.04.2025 ПУ работают штатно небаланс -0,7%. Замена ПУ не требуется
22 | 22 | ЦТП-Д14 | Учительская ул. 8 | 1998-03-01 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 4 РТС | 4 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,5%.
23 | 23 | ЦТП-д18/82 | Доватора ул. 27 | 1974-12-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Волочаевский 5 РТС | 5 РТС
24 | 24 | ЦТП-д29/13 | Трикотажная ул. 49/1 | 1990-01-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС | Предположительно неисправны ПУ, подпитка с минусом | 11.04.2025 ПУ работают штатно небаланс -36%. Требуется проверка ПУ с запуском по малому кругу.
25 | 25 | ЦТП-Д31 | Красина ул. 58 | 1993-06-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС |  | Прибор демонтирован в поверку
26 | 26 | ЦТП-Д35 | Лазарева ул. 3 | 1970-06-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС | Произведем обход до 14.04.
27 | 27 | ЦТП-Д37 | Трикотажная ул. 37 | 0 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС |  | Расходомер на Т1 вышел из строя, подготовлен для демонтажа, но в наличии нет замены.(прибор в графике на ремонт и поверку на 2025г)
28 | 28 | ЦТП-Д52 | Чкалова ул. 72 | 1990-06-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС | в ТК 52-3 ул. Авиастроителей, 1/10, устраним 15.04.
29 | 29 | ЦТП-Д53 | Авиастроителей ул. 3 | 0 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС | Предположительно неисправны ПУ, подпитка с минусом | 11.04.2025 ПУ работают штатно небаланс -0,5%.
30 | 30 | ЦТП-Д54 | Авиастроителей ул. 6а | 0 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС | Произведем обход до 14.04.
31 | 31 | ЦТП-Д55 | Авиастроителей ул. 6 | 0 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС | Произведем обход до 14.04.
32 | 32 | ЦТП-Д56 | Театральная ул. 2 | 0 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС | Дефект м/у ж.д. Театральная, 2-4 на Т1, устраним 17.04. | Прибор демонтирован в поверку
33 | 33 | ЦТП-Д57 | Лазарева ул. 29 | 1977-06-01 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС | Дефект м/у ж.д. ТК 57-2 и ТК 57-3 ул. Лазарева, 31а на Т1, устраним 14.04.
34 | 34 | ЦТП-Д58 | Республиканская ул. 23 | 0 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС |  | Требуется выезд для диагностики до 11.04.2025
35 | 35 | ЦТП-Д59 | Авиастроителей ул. 15 | 0 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС | Предположительно неисправны ПУ, подпитка с минусом | 11.04.2025 ПУ работают штатно небаланс -3,0%
36 | 36 | ЦТП-Д61 | Театральная ул. 9а | 0 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС | Предположительно неисправны ПУ, подпитка с минусом | 11.04.2025 ПУ работают штатно небаланс -5,7%. До 27.03.2025 небаланс составлял -2%
37 | 37 | ЦТП-Д65 | Лазарева ул. 30а | 1960-06-01 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 5 РТС | 5 РТС | Трубопровод Т1 технологически не возвращается в ЦТП, а уходит в магистраль, поэтому показывает не баланс | Прибор демонтирован в поверку
38 | 38 | ЦТП-Д66 | Новая Заря ул. 14 | 1986-06-01 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Авиастроителей 4 РТС | 4 РТС
39 | 39 | ЦТП-ж01/68 | 1905 года ул. 28/1 | 1979-02-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Челюскинский 1 РТС | 1 РТС
40 | 40 | ЦТП-ж02/67 | Челюскинцев ул. 15/3 | 1979-02-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
41 | 41 | ЦТП-Ж03 | Сибирская ул. 19 | 1993-01-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Челюскинский 1 РТС | 1 РТС
42 | 42 | ЦТП-ж05/90 | Ленина ул. 90 | 1974-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
43 | 43 | ЦТП-Ж06 | Чаплыгина ул. 23 | 1978-01-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Тихий центр 1 РТС | 1 РТС |  | Требуется диагностика с 20.09.2025 индицируется отсутствие расхода на подающем трубопроводе (диагностический выезд до 31.10.25)
44 | 50 | ЦТП-ж17/89 | Советская ул. 97 | 1986-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1%.
45 | 45 | ЦТП-ж08/4 | Вокзальная магистраль ул. 4 | 1993-11-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
46 | 47 | ЦТП-Ж12 | проспект Димитрова 9 | 1969-06-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
47 | 48 | ЦТП-ж13/28 | Депутатская ул. 28 | 1974-06-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Тихий центр 1 РТС | 1 РТС
48 | 51 | ЦТП-ж18/23 | Октябрьская ул. 17 | 1988-10-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Тихий центр 1 РТС | 1 РТС |  | с 30.09.2025 ПУ работает в штатном режиме
49 | 52 | ЦТП-ж20/18 | Октябрьская ул. 10 | 1995-06-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Тихий центр 1 РТС | 1 РТС
50 | 54 | ЦТП-Ж22 | Вокзальная магистраль ул. 5 | 1969-06-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | на 01.10.2025 Пу демонтирован в поверку, восстановление работоспособности до 31.10.2025
51 | 56 | ЦТП-Ж25 | Щетинкина ул. 32/1 | 1994-06-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | объект находится в поверке
52 | 57 | ЦТП-Ж26 | Ленина ул. 25 | 1982-06-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | ПУ работают штатно, возможно подмес через ВПУ ГВС
53 | 58 | ЦТП-Ж30 | Максима Горького ул. 53 | 1999-12-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | по состоянию на 01.10.2025 ПУ демонтирован в поверку, плановое восстановление работы до 31.10.2025
54 | 59 | ЦТП-Ж32 | Владимировский спуск ул. 12 | 1969-06-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | объект находится в поверке
55 | 60 | ЦТП-З01 | Дачная ул. 29 | 1984-01-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Ботанический 4 РТС | 4 РТС
56 | 61 | ЦТП-З06 | Каунасская ул. 5/3 | 1980-08-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | ПНС-5 4 РТС | 4 РТС
57 | 62 | ЦТП-З08 | Аэропорт ул. 58 | 1982-06-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Аэропорт 4 РТС | 4 РТС
58 | 63 | ЦТП-З10 | Дуси Ковальчук ул. 272/2 | 1980-02-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС
59 | 64 | ЦТП-З11 | Кропоткина ул. 108/1 | 1974-03-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Кропоткинский 5 РТС | 5 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,4%.
60 | 65 | ЦТП-З12 | Кропоткина ул. 127 | 1974-03-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Кропоткинский 5 РТС | 5 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,3%.
61 | 66 | ЦТП-З14 | Красный проспект 88/1 | 0 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Кропоткинский 5 РТС | 5 РТС | Подпитка = 0 | Отсутствует связь, диагностический выезд до 31.10.2025
62 | 67 | ЦТП-З19 | Переездная ул. 64/1 | 1978-01-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
63 | 68 | ЦТП-З30 | Жуковского ул. 98 | 1987-08-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | ПНС-5 4 РТС | 4 РТС
64 | 69 | ЦТП-З32 | Дуси Ковальчук ул. 408 | 1991-12-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | ПНС-5 5 РТС | 5 РТС
65 | 70 | ЦТП-З34 | Красный проспект 102/3 | 1992-03-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Кропоткинский 5 РТС | 5 РТС | Выполнен обход, дефектов не обнаруженно. Произведем веерные отключения 14.04. | ПУ работают штатно, небаланс 2,3%.
66 | 71 | ЦТП-з36 | Вавилова ул. 14 | 1997-06-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | ПНС-5 4 РТС | 4 РТС
67 | 72 | ЦТП-З40 | Овражная ул. 8 | 0 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | ПНС-5 4 РТС | 4 РТС
68 | 73 | ЦТП-З45 | Дуси Ковальчук ул. 266/4 | 0 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | ПНС-5 4 РТС | 4 РТС
69 | 74 | ЦТП-З65 | Залесского ул. 6 | 1931-01-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | ПНС-5 4 РТС | 4 РТС
70 | 75 | ЦТП-З15 | Кропоткина ул. 126/1 | 1981-12-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Кропоткинский 5 РТС | 5 РТС | Выполнен обход, дефектов не обнаруженно. Произведем веерные отключения 15.04. | ПУ работают штатно, небаланс 4,5%. Требуется наблюдение
71 | 76 | ЦТП-З20 | Кропоткина ул. 269 | 1985-11-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Кропоткинский 5 РТС | 5 РТС | Предположительно неисправны ПУ, подпитка с минусом | 11.04.2025 ПУ работают штатно небаланс 0%
72 | 77 | ЦТП-З22 | Линейная ул. 39/1 | 1975-12-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Линейный 1 РТС | 1 РТС
73 | 78 | ЦТП-З28 | Кропоткина ул. 128 | 1984-02-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Кропоткинский 5 РТС | 5 РТС | Предположительно неисправны ПУ, подпитка с минусом | 11.04.2025 ПУ работают штатно небаланс -0,6%
74 | 79 | ЦТП-З31 | Весенняя ул. 18/1 | 1990-01-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | ПНС-5 4 РТС | 4 РТС
75 | 80 | ЦТП-З50 | Ельцовская ул. 8а | 0 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
76 | 81 | ЦТП-З55 | Лебедевского ул. 2/2 | 1980-06-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Вне микрорайона 4 РТС | 4 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,5%.
77 | 82 | ЦТП-З56 | Холодильная ул. 17/1 | 0 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
78 | 83 | ЦТП-З67 | Сухарная ул. 76/5 | 0 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс менее 1%
79 | 84 | ЦТП-З68 | Даргомыжского ул. 8а | 0 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Вне микрорайона 4 РТС | 4 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,1%.
80 | 85 | ЦТП-К01 | Петухова ул. 146 | 1976-12-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | До 31.03.2025 небаланса не было, с 01.04.2025 небаланс 15%. Требуется выезд для диагностики до 11.04.2025 г.На 14.04.2025 ПУ работают штатно, небаланс менее 1 %
81 | 86 | ЦТП-К06 | Вертковская ул. 35 | 1986-04-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
82 | 87 | ЦТП-к09/96 | Новогодняя ул. 20/3 | 1974-03-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,6%.
83 | 88 | ЦТП-К10 | Ватутина ул. 47 | 1974-03-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | Отсутствует расход по обратному трубопроводу, диагностический выезд до 31.10.2025
84 | 89 | ЦТП-К11 | Ватутина ул. 63 | 1974-05-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | До 25.03 небаланс более 4% с 26.03.2025 ПУ работают штатно, небаланс 3,8%.
85 | 90 | ЦТП-К12 | Комсомольская ул. 7 | 1979-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Северо-Чемской 3 РТС | 3 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,7%.
86 | 91 | ЦТП-К13 | Саввы Кожевникова ул. 9/1 | 1984-12-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Северо-Чемской 3 РТС | 3 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2%.
87 | 92 | ЦТП-К14 | Вертковская ул. 21 | 1978-11-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 3,7%. Увеличение до 4,2 с 6.04.2025. Требуется поиск утечки на тепловых сетях
88 | 93 | ЦТП-К16 | Зорге ул. 233 | 1974-03-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС
89 | 94 | ЦТП-К18 | Зорге ул. 185 | 1974-03-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,8%.
90 | 95 | ЦТП-К22 | Чигорина ул. 20/2 | 1979-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Бугринская роща 3 РТС | 3 РТС
91 | 96 | ЦТП-К23 | Вертковская ул. 10/2 | 1974-05-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
92 | 97 | ЦТП-К24 | Телевизионная ул. 3 | 1974-05-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,3%.
93 | 98 | ЦТП-К29 | Чигорина ул. 6 | 1984-12-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Бугринская роща 3 РТС | 3 РТС
94 | 99 | ЦТП-К30 | Тульская ул. 150 | 1985-09-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | Расходомер для замены на Т1 передан в РТС, требуется установка на трубопровод персоналом РТС. 15.04.2025 расходомер установлен на трубопроваоде. ПУ работают в штатном режиме.
95 | 100 | ЦТП-К31 | Немировича-Данченко ул. 91/1 | 1985-09-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
96 | 101 | ЦТП-К32 | Комсомольская ул. 25 | 1979-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Северо-Чемской 3 РТС | 3 РТС |  | Отсутствует расход по обратному трубопроводу, диагностический выезд до 31.10.25
97 | 102 | ЦТП-К34 | Сибиряков-Гвардейцев ул. 68а | 1989-03-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | Прибор демонтирован в поверку
98 | 103 | ЦТП-К35 | Немировича-Данченко ул. 131а | 1985-03-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
99 | 104 | ЦТП-К36 | Мира ул. 59 | 1988-12-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 3 РТС | 3 РТС
100 | 105 | ЦТП-К38 | Бурденко 3-й пер. ул. 8 | 1994-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Расточка 3 РТС | 3 РТС |  | В летний период небаланса нет, небаланс только в зимний период. Необходимо разобраться со схемой подключения ЦТП.
101 | 106 | ЦТП-К39 | Станиславского ул. 29 | 1992-10-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
102 | 107 | ЦТП-К40 | Герцена ул. 20 | 1992-05-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Северо-Чемской 3 РТС | 3 РТС |  | Отсутствует связь с прибором, требуется диагностический выезд до 31.10.2025
103 | 108 | ЦТП-К41 | Сибиряков-Гвардейцев ул. 17 | 1994-01-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
104 | 109 | ЦТП-К42 | Сибиряков-Гвардейцев ул. 29 | 0 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
105 | 110 | ЦТП-К44 | Комсомольская ул. 4 | 1989-11-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Северо-Чемской 3 РТС | 3 РТС |  | Реконструкция ЦТП ООО "Инженерные сети", работы не завершены.
106 | 111 | ЦТП-К46 | Бурденко ул. 14а | 1949-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Расточка 3 РТС | 3 РТС |  | Реконструкция ЦТП
107 | 112 | ЦТП-К48 | Беловежская ул. 12 | 1991-06-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 3 РТС | 3 РТС
108 | 113 | ЦТП-К49 | Сибиряков-Гвардейцев ул. 44/3 | 1976-06-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 3 РТС | 3 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,4%.
109 | 114 | ЦТП-К50 | Бетонная ул. 17а | 1961-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Расточка 3 РТС | 3 РТС |  | ЦТП Затоплено, вышел из строя расходомер на подающем трубопроводе, подготовлен для демонтажа силами РТС
110 | 115 | ЦТП-К61 | Чукотский 1-й пер. 8 | 1982-06-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 3 РТС | 3 РТС
111 | 116 | ЦТП-К62 | Водозабор ул. 6 | 1984-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Бугринская роща 3 РТС | 3 РТС |  | Отсутствует расход на подающем трубопроводе, диагностический выезд до 31.10.2025
112 | 117 | ЦТП-К64 | Урманова ул. 1/1 | 0 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Бугринская роща 3 РТС | 3 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,2%.
113 | 118 | ЦТП-К65 | Оловозаводская ул. | 0 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Бугринская роща 3 РТС | 3 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 11,7%. Требуется поиск утечек на ТС.
114 | 119 | ЦТП-К70 | Зорге ул. 90 | 0 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС
115 | 120 | ЦТП-К02 | Петухова ул. 90 | 1974-03-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | Проводятся работы по реконструкции ЦТП - подрядчик ООО "НКТ"
116 | 121 | ЦТП-К03 | Петухова ул. 106 | 1974-03-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,3%.
117 | 122 | ЦТП-К04 | Зорге ул. 129 | 1974-12-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 21%. Требуется поиск утечки через ВПУ ГВС (подмес)
118 | 123 | ЦТП-К05 | Зорге ул. 135 | 1974-02-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС
119 | 124 | ЦТП-К07 | Зорге ул. 80 | 1986-06-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,4%.
120 | 125 | ЦТП-К08 | Петухова ул. 74 | 1978-07-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС
121 | 126 | ЦТП-К15 | Зорге ул. 247 | 1974-02-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | Прибор демонтирован в поверку
122 | 127 | ЦТП-К17 | Зорге ул. 7 | 1974-04-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 3%.
123 | 128 | ЦТП-К19 | Петухова ул. 44 | 1974-04-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | Расходомеры переданы для монтажа в РТС, после монтажа будут введены в эксплуатацию
124 | 129 | ЦТП-К20 | Зорге ул. 33 | 1974-04-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | Прибор демонтирован в поверку
125 | 130 | ЦТП-К21 | Сибиряков-Гвардейцев ул. 58/1 | 1980-10-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | Прибор демонтирован в поверку
126 | 131 | ЦТП-К25 | Петухова ул. 84 | 1974-03-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС
127 | 132 | ЦТП-К26 | Зорге ул. 6 | 1974-01-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС
128 | 133 | ЦТП-К27 | Зорге ул. 32 | 1975-10-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | Прибор демонтирован в поверку
129 | 134 | ЦТП-К28 | Зорге ул. 66 | 1974-01-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | Фиксируется небаланс ~44% в отопительный сезон, в межотопительный небаланс менее1%
130 | 135 | ЦТП-К33 | Палласа ул. 2/2 | 1991-03-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Палласа 3 РТС | 3 РТС
131 | 136 | ЦТП-К37 | Тульская ул. 90 | 1995-05-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
132 | 137 | ЦТП-К43 | Петухова ул. 82/2 | 1997-08-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | Прибор демонтирован в поверку
133 | 138 | ЦТП-К45 | Сибиряков-Гвардейцев ул. 60 | 1998-04-01 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС |  | Отсутствует расход по обратному трубопроводу, диагностический выезд до 31.10.25
134 | 139 | ЦТП-К69 | Сибиряков-Гвардейцев ул. 80 | 0 | Котельная №34 КРК цех №1 | Затулинский 3 РТС | 3 РТС
135 | 140 | ЦТП-кл03/50 | Олеко Дундича ул. 23 | 1974-07-01 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Вне микрорайона 4 РТС | 4 РТС
136 | 141 | ЦТП-Кл14 | Столетова ул. 20 | 1989-12-01 | ТЭЦ-4 Северный вывод | Юбилейный 4 РТС | 4 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,9%.
137 | 142 | ЦТП-кл19/26 | Новая Заря ул. 45 | 1969-08-01 | ТЭЦ-4 Красногорский вывод | Богдана Хмельницкого 4 РТС | 4 РТС
138 | 143 | ЦТП-кл28/18 | Сухановская ул. 6а | 1991-01-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Северный 4 РТС | 4 РТС
139 | 144 | ЦТП-кл01/14А | Олеко Дундича ул. 3 | 1978-01-01 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Богдана Хмельницкого 4 РТС | 4 РТС
140 | 145 | ЦТП-кл02/49 | Новая Заря ул. 17а | 1974-03-01 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Богдана Хмельницкого 4 РТС | 4 РТС |  | Замена неработающих расходомеров 03.04.2025. Раньше не могли заменить, т.к. не держали задвижки на ЦТП, сейчас задвижки заменены. 03.04.2025 Расходомеры заменены на новые!!! Небаланс в районе 8%, требуется поиск утечки РТС. 11.04.2025 Расходомеры на Т1, Т2 поменяны местами вследствии чего небаланс из + ушел в -, что свидетельствует о некорректности показаний расходомеров.15.04.2025 заменен расходомер на обратном трубопроводе Т2. ПУ работают в штатном режиме, небаланс -2%
141 | 146 | ЦТП-Кл04 | Объединения ул. 54 | 1982-02-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Юбилейный 4 РТС | 4 РТС
142 | 147 | ЦТП-кл05/63 | 25 лет Октября ул. 20/2 | 1974-03-01 | ТЭЦ-4 Дзержинский вывод | Богдана Хмельницкого 4 РТС | 4 РТС |  | Принято в работу, нужен выезд для диагностики. По плану до 04.04.2025. по результату выезда 04.04.2025 работоспособность ПУ восстановлена, небаланс менее 2%.
143 | 148 | ЦТП-кл08/1 | Курчатова ул. 3/3 | 1989-12-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Снегири 4 РТС | 4 РТС |  | Требуется замена ультразвукового расходомера. В наличии нет, требуется полная реконструкция узла учета с заменой ультразвуковых расходомеров на электромагнитные, был включен в план на 2025 г., перенесено на 2026 г.
144 | 149 | ЦТП-кл09/3 | Рассветная ул. 6/2 | 1989-12-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Снегири 4 РТС | 4 РТС |  | ПУ работают штатно. Положительный небаланс более не превышает допустимые 4%. За этими ПУ наблюдаем, там ультразвук, требуется полная реконструкция узла учета.
145 | 150 | ЦТП-кл10/2 | Курчатова ул. 17 | 1989-12-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Вне микрорайона 4 РТС | 4 РТС |  | Требуется замена ультразвукового расходомера. В наличии нет, требуется полная реконструкция узла учета с заменой ультразвуковых расходомеров на электромагнитные, был включен в план на 2025 г., перенесено на 2026 г.
146 | 151 | ЦТП-Кл11 | Макаренко ул. 33 | 1989-12-01 | ТЭЦ-4 Северный вывод | Юбилейный 4 РТС | 4 РТС
147 | 152 | ЦТП-Кл12 | Макаренко ул. 19 | 1989-12-01 | ТЭЦ-4 Северный вывод | Юбилейный 4 РТС | 4 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,5%.
148 | 153 | ЦТП-Кл15 | Объединения ул. 96/1 | 1989-12-01 | ТЭЦ-4 Северный вывод | Юбилейный 4 РТС | 4 РТС |  | Схема ЦТП!!! Подача только на ВПУ ГВС, а обратка + отопление с квартала.
149 | 154 | ЦТП-кл16/83 | Объединения ул. 33 | 1990-07-01 | ТЭЦ-4 Северный вывод | Юбилейный 4 РТС | 4 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,0%.
150 | 155 | ЦТП-Кл17 | Земнухова ул. 12/1 | 1990-12-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Родники 4 РТС | 4 РТС
151 | 156 | ЦТП-Кл18 | Фадеева ул. 91 | 1995-05-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Северный 4 РТС | 4 РТС |  | ПУ работают штатно. Положительный небаланс более не превышает допустимые 4%. (3%). Небольшой небаланс будет всегда, потому что по словам мастера ЦТП у абонентов есть открытый водоразбор (нормативно 3т/ч)
152 | 157 | ЦТП-Кл25 | Родники ул. 10 | 2000-01-01 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Родники 4 РТС | 4 РТС
153 | 158 | ЦТП-Кл36 | Мясниковой ул. 30 | 0 | ТЭЦ-4 Северо-Восточный вывод | Вне микрорайона 4 РТС | 4 РТС
154 | 159 | ЦТП-Л01 | Степная ул. 54/1 | 1991-07-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | Реконструкция ЦТП
155 | 160 | ЦТП-Л04 | Станиславского ул. 19 | 1974-04-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
156 | 161 | ЦТП-Л05 | Станиславского ул. 28 | 1974-11-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
157 | 162 | ЦТП-Л06 | Станиславского ул. 32Б | 1984-06-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ выведены из строя в результате полного затопления ЦТП. Подана заявка в ремонтную программу 2026 г.
158 | 163 | ЦТП-Л07 | Степная ул. 63 | 1979-02-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,4%.
159 | 164 | ЦТП-Л08 | Связистов ул. 131 | 1985-12-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Юго-Западный 2 РТС | 2 РТС
160 | 165 | ЦТП-Л09 | Связистов ул. 139/1 | 1985-02-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Юго-Западный 2 РТС | 2 РТС |  | с 26.09.2025 фиксируется отсутствие расхода по обратному трубопроводу, диагностический выезд до 31.10.2025
161 | 166 | ЦТП-Л10 | 9 Гвардейской Дивизии ул. 25 | 1982-12-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Юго-Западный 2 РТС | 2 РТС
162 | 167 | ЦТП-Л100 | Титова ул. 18 | 1973-01-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | отсутствует расход по обратному трубопроводу, диагностический выезд до 31.10.2025
163 | 168 | ЦТП-Л101 | Пермская ул. 59 | 2002-12-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
164 | 169 | ЦТП-л102 | Троллейная ул. 21 | 0 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Горский 2 РТС | 2 РТС
165 | 170 | ЦТП-Л103 | Забалуева ул. 55/1 | 0 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Горский 2 РТС | 2 РТС | Дефект абонента , сообщено телефонограммой № 348 | ПУ работают штатно, небаланс 1,7%.
166 | 171 | ЦТП-Л104 | Междуреченская ул. 3 | 0 | ТЭЦ-3 Затон | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,4%.
167 | 172 | ЦТП-Л11 | Станиславского ул. 48 | 1974-03-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Станиславский 2 РТС | 2 РТС
168 | 173 | ЦТП-Л12 | проспект Карла Маркса 53 | 0 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
169 | 174 | ЦТП-Л13 | Блюхера ул. 61 | 1963-01-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | Сбой даты, диагностический выезд до 31.10.2025
170 | 175 | ЦТП-Л14 | Ватутина ул. 26 | 0 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | Отсутствует расход на подающем трубопроводе, диагностический выезд до 31.10.2025
171 | 176 | ЦТП-Л15 | Пермитина ул. 18 | 1974-04-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
172 | 177 | ЦТП-Л16 | Ударная ул. 27/2 | 1975-11-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Станиславский 2 РТС | 2 РТС
173 | 178 | ЦТП-Л17 | Блюхера ул. 41 | 0 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
174 | 179 | ЦТП-Л18 | проспект Карла Маркса 10 | 0 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Башня 2 РТС | 2 РТС |  | Расходомер на Т2 демонтирован и передан в ремонт. Сроки ремонта ориентировочно до 30.05.2025.
175 | 180 | ЦТП-Л19 | Новогодняя ул. 15 | 1961-01-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Башня 2 РТС | 2 РТС
176 | 181 | ЦТП-Л20 | Титова ул. 1 | 1974-04-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | отсутствует расход по обратному трубопроводу, диагностический выезд до 31.10.2025
177 | 182 | ЦТП-Л21 | Римского-Корсакова 1-й пер. ул. 3 | 1984-06-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
178 | 183 | ЦТП-Л22 | Выставочная ул. 24 | 0 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | На подающем трубопроводе фиксируется отсутствие расхода, диагностический выезд до 31.10.2025
179 | 184 | ЦТП-Л23 | Блюхера ул. 47 | 1978-11-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
180 | 185 | ЦТП-Л24 | Ватутина ул. 9 | 1978-01-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | Отсутствует расход по подающему трубопроводу, диагностический выезд до 31.10.2025
181 | 186 | ЦТП-Л25 | Невельского ул. 19 | 1974-04-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС | Запланирован ремонт ВПУ после отопительного сезона
182 | 187 | ЦТП-Л26 | Невельского ул. 13 | 1974-04-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС | Запланирован ремонт ВПУ после отопительного сезона | До 29.03.2025 был небаланс 10% . С 30.03.2025 ПУ работают штатно, небаланс 0,3%. Периодически есть скачки до 4,6%
183 | 188 | ЦТП-Л27 | Связистов ул. 5 | 1978-12-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС
184 | 189 | ЦТП-л29 | Котовского ул. 32 | 1976-01-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Сад Кирова 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1%.
185 | 190 | ЦТП-Л30 | Пархоменко ул. 20 | 1974-04-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Сад Кирова 2 РТС | 2 РТС
186 | 191 | ЦТП-Л31 | Широкая ул. 137 | 1979-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Троллейный 2 РТС | 2 РТС
187 | 192 | ЦТП-Л32 | Широкая ул. 19 | 1987-10-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Сад Кирова 2 РТС | 2 РТС
188 | 193 | ЦТП-Л34 | 9 Гвардейской Дивизии ул. 10 | 1983-12-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Юго-Западный 2 РТС | 2 РТС
189 | 194 | ЦТП-Л36 | Тульская ул. 270/2 | 1974-12-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | Расходомер на Т2 вышел из строя, подготовлен для демонтажа РТС.
190 | 195 | ЦТП-Л37 | Троллейная ул. 144 | 1984-09-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Юго-Западный 2 РТС | 2 РТС
191 | 196 | ЦТП-Л38 | Полтавская ул. 35 | 1975-12-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Юго-Западный 2 РТС | 2 РТС | Произведен ремонт ВПУ с 21-22.04.25г. | ПУ работают штатно, небаланс 15%. Требуется поиск утечки через ВПУ (подмес). 22.04.2025 Выполнен ремонт ВПУ. Небаланс не превышает 1%
192 | 197 | ЦТП-Л39 | Пархоменко ул. 100 | 1979-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Троллейный 2 РТС | 2 РТС |  | Расходомеры переданы в РТС для монтажа на трубопровод, после установки оборудование будет введено в эксплуатацию
193 | 198 | ЦТП-Л40 | Пархоменко ул. 80 | 1981-03-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Троллейный 2 РТС | 2 РТС
194 | 199 | ЦТП-Л41 | Танкистов ул. 11 | 1974-04-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,5%.
195 | 200 | ЦТП-Л42 | Немировича-Данченко ул. 16/1 | 1974-03-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Станиславский 2 РТС | 2 РТС | Запланирован обход тк, т.тр. до 30.04.25г. | с19.08.2025 отсутствует расход по обратному трубопроводу, диагностический выезд до 31.10.2025
196 | 201 | ЦТП-Л43 | Котовского ул. 10 | 1983-12-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
197 | 202 | ЦТП-Л44 | Колхидская ул. 21а | 1978-08-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС
198 | 203 | ЦТП-Л45 | Невельского ул. 75 | 1978-08-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС
199 | 204 | ЦТП-Л46 | Невельского ул. 65 | 1978-08-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС
200 | 205 | ЦТП-Л47 | проспект Карла Маркса ул. 5 | 1987-04-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Башня 2 РТС | 2 РТС |  | Реконструкция ЦТП ООО "Инженерные сети", работы не завершены.
201 | 206 | ЦТП-Л48 | Геодезическая ул. 5 | 0 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
202 | 207 | ЦТП-Л49 | Горский мкр ул. 5 | 1992-03-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Горский 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,7%.
203 | 208 | ЦТП-Л50 | Серафимовича ул. 15 | 1995-06-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
204 | 209 | ЦТП-Л51 | Троллейная ул. 134 | 1998-05-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Юго-Западный 2 РТС | 2 РТС |  | с 09.09.2025 отсутствует расход по подающему трубопроводу, диагностический выезд до 31.10.2025
205 | 210 | ЦТП-Л52 | Горский мкр ул. 40/3 | 1996-04-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Горский 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,2%.
206 | 211 | ЦТП-Л53 | Портовая ул. 2 | 1988-01-01 | ТЭЦ-3 Затон | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
207 | 212 | ЦТП-Л54 | Троллейная ул. 15/1 | 1998-04-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Сад Кирова 2 РТС | 2 РТС |  | Расходомеры переданы в РТС для монтажа на трубопровод, после установки оборудование будет введено в эксплуатацию
208 | 213 | ЦТП-Л55 | Плахотного ул. 72 | 1997-06-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Троллейный 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,1%.
209 | 214 | ЦТП-Л56 | Невельского ул. 55 | 1997-06-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС
210 | 215 | ЦТП-Л57 | Пархоменко 2-й пер. 2 | 1997-11-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Сад Кирова 2 РТС | 2 РТС
211 | 216 | ЦТП-Л59 | Римского-Корсакова ул. 3 | 0 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
212 | 217 | ЦТП-Л60 | Римского-Корсакова ул. 5/1 | 0 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | Требуется проверка ПУ с запуском по малому кругу
213 | 218 | ЦТП-Л64 | Костычева ул. 38/2 | 0 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
214 | 219 | ЦТП-Л70 | Колхидская ул. 5 | 1985-06-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС
215 | 220 | ЦТП-Л71 | Колхидская ул. 11 | 1980-06-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС
216 | 221 | ЦТП-Л72 | Забалуева ул. 21 | 1974-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС
217 | 222 | ЦТП-Л73 | Филатова ул. 10 | 1974-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС |  | До 30.03.2025 небаланс 6% С 30.03.2025 небаланс снижается, на 08.04.2025 небаланс 2,3%.
218 | 223 | ЦТП-Л74 | Широкая ул. 1 | 1995-06-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Сад Кирова 2 РТС | 2 РТС
219 | 224 | ЦТП-Л75 | Ватутина ул. 4/1 | 1995-06-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Сад Кирова 2 РТС | 2 РТС
220 | 225 | ЦТП-Л76 | Планировочная ул. 12 | 1995-06-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Горский 2 РТС | 2 РТС
221 | 226 | ЦТП-Л77 | Путевая ул. 1 | 1975-06-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС | 15.04.2025 обследовали ВПУ на герметичность, проблема в ПУ (требуется проверка), поданы 2 заявки в СКИПиА | До 28.03.25 небаланс 8-9%, с 28.03.2025 небаланс вырос до 30%. Требуется поиск утечки через ВПУ (подмес)
222 | 227 | ЦТП-Л78 | Путевая ул. 8 | 1985-06-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
223 | 228 | ЦТП-Л90 | Горский мкр ул. 56 | 2000-12-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Горский 2 РТС | 2 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,2%.
224 | 229 | ЦТП-Л91 | Фасадная ул. 17а | 0 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Западный 2 РТС | 2 РТС
225 | 230 | ЦТП-Л96 | Троллейная ул. 71 | 0 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС
226 | 231 | ЦТП-Л109 | Чулымская 2-я ул. 111а | 0 | ТЭЦ-2 Обской вывод | Вне микрорайона 2 РТС | 2 РТС |  | отсутствует связь с ПУ диагностический выезд до 31.10.2025
227 | 232 | ЦТП-Л28 | Котовского ул. 26 | 1975-11-01 | ТЭЦ-2 Ленинский вывод | Сад Кирова 2 РТС | 2 РТС
228 | 233 | ЦТП-Л33 | Пархоменко ул. 124 | 1978-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Троллейный 2 РТС | 2 РТС
229 | 234 | ЦТП-Л35 | Широкая ул. 115 | 1978-01-01 | ТЭЦ-3 1-2 Ленинский вывод | Троллейный 2 РТС | 2 РТС | Устранен дефект На Т1 ду 219 12.04.25г. | ПУ работают штатно, небаланс 0,5%.
230 | 235 | ЦТП-о08/62 | Тургенева ул. 223 | 1975-03-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Никитинский 5 РТС | 5 РТС
231 | 236 | ЦТП-о10/69 | Бориса Богаткова ул. 208 | 1974-05-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Золотая нива 5 РТС | 5 РТС
232 | 237 | ЦТП-о11/61 | Ленинградская ул. 147/1 | 1974-02-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Никитинский 5 РТС | 5 РТС
233 | 238 | ЦТП-о13/52 | Бориса Богаткова ул. 201 | 0 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Золотая нива 5 РТС | 5 РТС
234 | 239 | ЦТП-о20/273 | Ленинградская ул. 324 | 1987-04-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС
235 | 240 | ЦТП-О22 | Пешеходная ул. 5 | 1988-09-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС
236 | 241 | ЦТП-о24/47 | Высоцкого ул. 11 | 1988-01-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Восточный МЖК 5 РТС | 5 РТС | Утечка теплоносителя. Требуется проведение поиска на наличие дефекта. Будет устранено до 21.04.2025, небаланс 3,0% | ПУ работают штатно, небаланс 2,5%.
237 | 242 | ЦТП-О46 | Журавлева ул. 11а | 1988-06-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС | Пропуск ВПУ ГВС. Требуется ремонт ВПУ. Будет устранено до 21.04.2025, небаланс 4,9%.
238 | 243 | ЦТП-О47 | Коммунстроевская ул. 130 | 1997-06-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС |  | Подрядчик проводит работы по реконструкции ЦТП
239 | 244 | ЦТП-О53 | Гаранина ул. 21 | 1980-01-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Золотая нива 5 РТС | 5 РТС
240 | 245 | ЦТП-О01 | Вилюйская ул. 24 | 1975-12-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Энергостроителей 6 РТС | 6 РТС
241 | 246 | ЦТП-О02 | Обская ул. 139 | 1985-02-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
242 | 247 | ЦТП-О05 | Выборная ул. 97 | 1985-07-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Энергостроителей 6 РТС | 6 РТС |  | Не работает расходомер на трубопроводе Т1, подготовлен для демонтажа, ждем РТС.
243 | 248 | ЦТП-О06 | Бориса Богаткова ул. 50 | 1994-01-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Восход 1 РТС | 1 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 3,6%.
244 | 249 | ЦТП-О09 | Нижегородская ул. 27/1 | 1988-11-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
245 | 250 | ЦТП-о14/52/1 | Бориса Богаткова ул. 22 | 0 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Восход 1 РТС | 1 РТС |  | Подрядчик проводит работы по реконструкции
246 | 251 | ЦТП-о15/ХПП | Бориса Богаткова ул. 26 | 1995-02-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Восход 1 РТС | 1 РТС
247 | 252 | ЦТП-о16/52/3 | 3 Интернационала ул. 127 | 1974-04-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
248 | 253 | ЦТП-О18 | Бориса Богаткова ул. 194/3 | 1983-02-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Золотая нива 5 РТС | 5 РТС
249 | 254 | ЦТП-о19/3 | Выборная ул. 146 | 1985-07-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС |  | Отсутствует связь с прибором, диагностический выезд до 31.10.2025
250 | 255 | ЦТП-о21/15 | Лазурная ул. 4 | 1988-02-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Восточный МЖК 5 РТС | 5 РТС |  | Отсутствует связь, диагностический выезд до 31.10.2025
251 | 256 | ЦТП-О25 | Выборная ул. 103 | 1989-07-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Энергостроителей 6 РТС | 6 РТС |  | Отсутствует расход по подающему трубопроводу(в графики поверки и ремонта ЦСМ 2025г)
252 | 257 | ЦТП-О26 | Грибоедова ул. 32 | 1989-10-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1%.
253 | 258 | ЦТП-о27, институт МВД | Ключ-Камышенское плато ул. | 1989-04-01 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Ключ-Камышенское плато 6 РТС | 6 РТС |  | Отсутствует связь с прибором, диагностический выезд до 31.10.2025
254 | 260 | ЦТП-О29 | Садовая ул. 30 | 1991-08-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Восход 1 РТС | 1 РТС
255 | 261 | ЦТП-О30 | Ключ-Камышенское плато ул. 10 | 1992-08-01 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Ключ-Камышенское плато 6 РТС | 6 РТС
256 | 262 | ЦТП-О33 | Сакко и Ванцетти ул. 44 | 1997-10-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Восход 1 РТС | 1 РТС
257 | 263 | ЦТП-О34 | Выборная ул. 124 | 1997-11-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Энергостроителей 6 РТС | 6 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,9%.
258 | 265 | ЦТП-О37 | Добролюбова ул. 12/3 | 1985-06-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2,3%.
259 | 266 | ЦТП-О38 | Кирова ул. 103 | 0 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
260 | 267 | ЦТП-О39 | Восход ул. 1 | 0 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Восход 1 РТС | 1 РТС
261 | 268 | ЦТП-О41 | Грибоедова ул. 33 | 0 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
262 | 269 | ЦТП-О43 | Большевистская ул. 175/1 | 1991-06-01 | Котельная ООО Потенциал Плюс | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | Не на обслуживании ООО "НТСК". ТС переданы в МУП Энергия
263 | 270 | ЦТП-О45 | Обская ул. 50 | 2000-06-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
264 | 271 | ЦТП-О55 | Зыряновская ул. 55 | 2002-12-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Восход 1 РТС | 1 РТС |  | Отсутствует питание на ПУ. Выезд совместно с электроцехом 08.04.2025. Электропитание восстановлено 08.04.2025. ПУ работают в штатном режиме.
265 | 272 | ЦТП-О61 | Грибоедова ул. 124а | 1974-02-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС
266 | 273 | ЦТП-О62 | Закаменский мкр. 10 | 0 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС |  | Отсутствует связь с ПУ, диагностический выезд до 31.10.2025
267 | 286 | ЦТП-П27 | Заречная ул. 4 | 0 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Весенний 6 РТС | 6 РТС
268 | 276 | ЦТП-п03/8 | Чапаева ул. 3 | 1987-10-01 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС
269 | 277 | ЦТП-п04/12 | Героев революции ул. 2 | 1995-02-01 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,7%.
270 | 278 | ЦТП-п09/19 | Героев Революции ул. 12/1 | 1991-06-01 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС |  | Не работает расходомер на трубопроводе Т1, подготовлен для демонтажа, ждем РТС.
271 | 279 | ЦТП-п14/9 | Героев Революции ул. 103/1 | 1988-06-01 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС |  | с 05.04.2025 Не работает расходомер на трубопроводе Т1, выезд для диагностики до 11.04.2025. 08.04.2025 Выезд на ЦТП, работоспособность ПУ восстановлена. ПУ работают в штатном режиме.
272 | 280 | ЦТП-П15 | Тенистая ул. 8 | 1992-06-01 | Котельная НЭРЗ | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС |  | Не на обслуживании ООО "НТСК". ТС переданы в МУП Энергия
273 | 281 | ЦТП-П18 | Аксенова ул. 44 | 0 | Котельная НЭРЗ | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС |  | Не на обслуживании ООО "НТСК". ТС переданы в МУП Энергия
274 | 282 | ЦТП-П23 | Первомайская ул. 164 | 1985-06-01 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС
275 | 283 | ЦТП-П24 | Первомайская ул. 112 | 1962-06-01 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 0,2%.
276 | 284 | ЦТП-п25/18 | Красный факел ул. 23а | 2003-07-01 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС
277 | 285 | ЦТП-П26 | Героев Революции ул. 5 | 0 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС |  | Отсутствует расход на подающем трубопроводе диагностический выезд до 31.10.2025
278 | 287 | ЦТП-П28 | Героев Революции ул. 3 | 0 | ТЭЦ-5 Первомайский вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС
279 | 288 | ЦТП-Ц01 | Ольги Жилиной ул. 90б | 1974-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Ипподромский 1 РТС | 1 РТС
280 | 289 | ЦТП-Ц02 | Красный проспект 72б | 1974-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
281 | 293 | ЦТП-ц08/35 | Крылова ул. 61а | 1987-05-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
282 | 294 | ЦТП-ц13/15 | Селезнева ул. 52 | 1987-01-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 5 РТС | 5 РТС | В тех. портале данные отсутствуют | 11.04.2025 Заявка на добавление в техпортал передана в отдел АСУТП. Во взлет СП данное ЦТП есть. 14.04.2025 ЦТП добавлено в техпортал.
283 | 295 | ЦТП-Ц14 | Депутатская ул. 58 | 1987-08-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Депутатский 1 РТС | 1 РТС
284 | 297 | ЦТП-Ц17 | Некрасова ул. 54 | 1993-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Ипподромский 1 РТС | 1 РТС
285 | 298 | ЦТП-Ц19 | Чаплыгина ул. 48а | 1994-04-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Тихий центр 1 РТС | 1 РТС
286 | 301 | ЦТП-Ц23 | Щетинкина ул. 64 | 1995-06-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Депутатский 1 РТС | 1 РТС
287 | 302 | ЦТП-Ц24 | Державина ул. 14 | 1997-04-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
288 | 305 | ЦТП-Ц33 | Трудовая ул. 3 | 0 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,7%.
289 | 306 | ЦТП-Ц39 | Мичурина ул. 20/1 | 1994-01-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
290 | 291 | ЦТП-Ц04 | Сибревкома ул. 4 | 1990-12-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | Нет расхода на подающем трубопроводе, диагностический выезд до 31.10.25
291 | 296 | ЦТП-Ц16 | Октябрьская ул. 49 | 1992-12-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
292 | 299 | ЦТП-Ц21 | Орджоникидзе ул. 35/1 | 1995-06-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
293 | 303 | ЦТП-Ц25 | Серебренниковская ул. 4/2 | 1997-06-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | с 20.09.2025 объект работает в штатном режиме
294 | 304 | ЦТП-Ц32 | Серебренниковская ул. 23 | 1934-01-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
295 | 53 | ЦТП-ж21/11 | Прибрежная ул. 3 | 1996-12-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
296 | 44 | ЦТП-ж07 | Революции ул. 7 | 1982-03-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Тихий центр 1 РТС | 1 РТС
297 | 46 | ЦТП-ж10 | Сибирская ул. 49 | 1985-07-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Челюскинский 1 РТС | 1 РТС
298 | 49 | ЦТП-ж15/66 | 1905 года ул. 21/4 | 1981-12-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 0,6%.
299 | 55 | ЦТП-ж23 | Владимировская ул. 3а | 1983-06-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
300 | 259 | ЦТП-о28 | Белинского ул. 3 | 1991-01-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Шевченковский 1 РТС | 1 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 0,5%.
301 | 264 | ЦТП-о35 | Обская ул. 100 | 1998-03-01 | ТЭЦ-2 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
302 | 274 | ЦТП-о71 | Высоцкого, 46а | - | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Вне микрорайона 6 РТС | 6 РТС
303 | 275 | ЦТП-о32 | Высоцкого ул. 39/3 | 1994-01-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Восточный МЖК 6 РТС | 6 РТС
304 | 290 | ЦТП-ц03 | Демьяна Бедного ул. 19а | 1976-08-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | на 01.10.2025 опрос ПУ производится в штатном режиме с 25.09.2025 фиксируется небаланс масс ~45 процентов,до конца отопительного сезона была аналогичная ситуация, необходимо проверить схему теплосетей для выявления
305 | 292 | ЦТП-ц05/51 | Семьи Шамшиных ул. 69а | 1988-12-01 | ТЭЦ-5 1-3 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 1,4%.
306 | 300 | ЦТП-ц22 | Чаплыгина ул. 111 | 1996-03-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС
307 | 307 | ЦТП-ц41 | Орджоникидзе ул. 43а | 1971-01-01 | ТЭЦ-5 4-5 Городской вывод | Вне микрорайона 1 РТС | 1 РТС |  | ПУ работают штатно, небаланс 2%.
1